## Fiche
Société |  | SYSTEME ELECTRIQUE | [6 empty] | créé :
établissement |  | DE SECURITE INTRINSEQUE | [6 empty] | date :
1 - DESCRIPTION DU SYSTEME
Unité : |  | Désignation du système : | [6 empty] | Repère boucle: |  | notes
Classe de protection définie par l'analyse de risques :
| désignation | Nature, Fournisseur & Type | caractéristiques électriques |  |  |  |  | L. Câbles km | Conformités et agréments
|  |  | U | I | P | C | L
|  |  | V | mA | mW | nF | mH
Zone à risque d'explosion | Element terminal en unité |  | Max admises |  |  | Internes
| câble 1 paire en unité |  |  |  |  | /km
[6 empty] | 160 | 0.4
BJ en unité
| câble multi en unité |  |  |  |  | /km
[6 empty] | 160 | 0.4
Zone sûre | Bornier répartiteur en LT
| Câblage LT |  |  |  |  | /km
[6 empty] | 160 | 0.4
| Elément de traitement d'E/S (source) |  | Max générées |  |  | Ext admises
2 - EVALUATION DE CONFORMITE
APPAREILS |  | Conformité aux normes EN 50014, 50020, 50039 pour la classe de protection : | [7 empty] | conf
CONNECTIQUE |  | Conformité des câbles, borniers et BJ pour la classe de protection : | [7 empty] | conf
TENSION |  | U admise par l'élément terminal = |  |  | 0 | V |  |  |  | conf
|  | U max de la source = |  |  | 0 | V
INTENSITE |  | I admise par l'élément terminal = |  |  | 0 | mA |  |  |  | conf
|  | I max de la source = |  |  | 0 | mA
PUISSANCE |  | P admise par l'élément terminal = |  |  | 0 | mW |  |  |  | conf
|  | P max de la source = |  |  | 0 | mW
LONGUEURS DE CABLES |  | L max par rapport à la capacité : |  |  | 0 | km |  |  |  | conf
|  | L max par rapport à l'inductance : |  |  | 0 | km
|  | Longueur totale installée : |  |  | 0 | km
CONCLUSION |  | Le système est | conforme |  |  | aux exigences de la sécurité intrinséque
NOTES

## Notice
Société |  | SYSTEME ELECTRIQUE | créé :
établissement |  | DE SECURITE INTRINSEQUE | date :
NOTICE D'UTILISATION DU DOCUMENT DESCRIPTIF
Les cellules non prévues pour recueillir des données introduites par l'utilisateur sont protégées contre l'écriture. C'est le cas notamment de celles calculées automatiquement. Pour toute entorse justifiée à ces protections, le mot de passe est "stie" (Outils - Protection)
| lignes 1, 2, 5, 6 | Renseigner les cases prévues à cet effet (informations générales)
| Colonne D, lignes 10 à 21 | Renseigner avec les caractéristiques des éléments du système (exemple : transmetteur Rosemount 3051S Series)
| Colonnes K et L, lignes 10 à 21 | Spécifier les certifications (ex pour l'élément ci-dessus : Certificate n° BAS01ATEX 1303X Ex II 1G EEx ia IIC T5)
| Colonnes E à I, lignes 11 et 21 | Porter les informations chiffrées relevées sur les notices techniques des équipements
Pour un transmetteur ou un positionneur, les valeurs de U, I et P sont les maximums permis à l'entrée de l'appareil par la certification (Données Ui, Ii, Pi définies par la norme EN 50020). Les valeurs de L et C sont les valeurs internes (Li et Ci de la norme). Ex cité : Ui = 30V Ii = 300 mA Pi = 1,0W Ci = 11,4 nF Li = 0.
Pour une barrière ou une carte d'E/S (Element de traitement d'E/S), constituant au sens électrique une source, les valeurs de U, I, et P sont les valeurs maximales générées (U0, I0, P0 de la norme). Les valeurs de L et C sont les valeurs maximales externes permises par la certification (L0 et C0 de la norme).
Exemple : Barrière Stahl Series 9001 pour transmetteur Hart (Schéma K) :U0 = 28V I0 = 110mA P0 = 770mW L0 = 1,2mH C0 = 83nF
| Colonne J, lignes 13, 16, et 19 | Longueurs de câbles.
| Colonnes H à J, lignes 13, 16, et 19 | Caractéristiques électriques des câbles : A défaut de données réelles, prendre pour valeurs 160 nF/km et 0,4 mH/km, valeurs majorantes
| Lignes 24 et 25 | Mentionner conf en minuscules si les certifications des éléments cités sont conformes
| Lignes 26 à 34 | Aucune saisie, calculs automatiques
| Lignes 38 à 42 | Texte libre pour notes complémentaires en référence à des renvois placés plus haut en marge, ou mention de documents annexés

## Exemple
Société |  | SYSTEME ELECTRIQUE | [6 empty] | créé : | MM
établissement |  | DE SECURITE INTRINSEQUE | [6 empty] | date : | 2004-02-27
1 - DESCRIPTION DU SYSTEME
Unité : |  | Désignation du système : | [6 empty] | Repère boucle: |  | notes
Classe de protection définie par l'analyse de risques :
| désignation | Nature, Fournisseur & Type | caractéristiques électriques |  |  |  |  | L. Câbles km | Conformités et agréments
|  |  | U | I | P | C | L
|  |  | V | mA | mW | nF | mH
Zone à risque d'explosion | Element terminal en unité | transmetteur Rosemount 3051S Series | Max admises |  |  | Internes |  |  | BAS01ATEX 1303X Ex II 2G EExia IIcT5
|  |  | 30 | 300 | 1000 | 11.4 | 0
| câble 1 paire en unité |  |  |  |  | /km
[6 empty] | 160 | 0.4 | 0.1
BJ en unité
| câble multi en unité |  |  |  |  | /km
[6 empty] | 160 | 0.4 | 0.3
Zone sûre | Bornier répartiteur en LT
| Câblage LT |  |  |  |  | /km
[6 empty] | 160 | 0.4 | 0.03
| Elément de traitement d'E/S (source) | Barrière STAHL Series 9001 for transmitter | Max générées |  |  | Ext admises
|  |  | 28 | 110 | 770 | 83 | 1.2
2 - EVALUATION DE CONFORMITE
APPAREILS |  | Conformité aux normes EN 50014, 50020, 50039 pour la classe de protection : | [7 empty] | conf
CONNECTIQUE |  | Conformité des câbles, borniers et BJ pour la classe de protection : | [7 empty] | conf
TENSION |  | U admise par l'élément terminal = |  |  | 30 | V |  |  |  | conf
|  | U max de la source = |  |  | 28 | V
INTENSITE |  | I admise par l'élément terminal = |  |  | 300 | mA |  |  |  | conf
|  | I max de la source = |  |  | 110 | mA
PUISSANCE |  | P admise par l'élément terminal = |  |  | 1000 | mW |  |  |  | conf
|  | P max de la source = |  |  | 770 | mW
LONGUEURS DE CABLES |  | L max par rapport à la capacité : |  |  | 0.4475 | km |  |  |  | conf
|  | L max par rapport à l'inductance : |  |  | 3 | km
|  | Longueur totale installée : |  |  | 0.43 | km
CONCLUSION |  | Le système est | conforme |  |  | aux exigences de la sécurité intrinséque
NOTES