## EQUTRA
EQUATION DU TRANSMETTEUR |  |  | y = a*x + b
ECHELLE DU TRANSMETTEUR
Valeur physique : |  | °C
Début d'échelle : | dE | 800
Fin d'échelle : | fE | 1200
Détermination des coefficients a & b |  |  |  | -400
| a= | 0.04 |  | -16
| b= | -28 |  | 11200
800 |  | 4
840 |  | 5.6
880 |  | 7.2
920 |  | 8.8
960 |  | 10.4
1000 |  | 12
1040 |  | 13.6
1080 |  | 15.2
1120 |  | 16.8
1160 |  | 18.4
1200 |  | 20
RENTRER UNE VALEUR |  | SIGNAL DE SORTIE en mA
850 |  | 6
1067 |  | 14.68
400
NON
CARNET DU REGLEUR
Equation du transmetteur
Page 1/2
ECHELLE DU TRANSMETTEUR
Valeur physique : |  | pH
Début d'échelle : | dE | 2
Fin d'échelle : | fE | 12
Détermination des coefficients a & b
| a= | 0.625
| b= | -0.5
4 |  | 2
5 |  | 2.625
6 |  | 3.25
7 |  | 3.875
8 |  | 4.5
9 |  | 5.125
10 |  | 5.75
11 |  | 6.375
12 |  | 7
13 |  | 7.625
14 |  | 8.25
15 |  | 8.875
16 |  | 9.5
17 |  | 10.125
18 |  | 10.75
19 |  | 11.375
20 |  | 12
RENTRER UNE VALEUR en mA |  | VALEUR PHYSIQUE
7.5 |  | 4.1875
14.2 |  | 8.375
CARNET DU REGLEUR
Equation du transmetteur |  |  |  |  | Page 2/2

## NIVBAL
TRANSMETTEUR DE NIVEAU BALLON
TABLEAU DONNANT LES POIDS VOLUMIQUES DE L'EAU ET DE LA VAPEUR EN FONCTION DE LA PRESSION
ET DE LA TEMPERATURE.
PRESSION en bar absolu | TEMPERATURE en °C | MASSE VOLUMIQUE DE L'EAU en kg/m3 | MASSE VOLUMIQUE DE LA VAPEUR en kg/m3 | MASSE VOLUMIQUE DE L'EAU en kg/m3
1 | 99.63 | 957.8 | 0.5 | 992.2
10 | 179.88 | 886.5 | 5.144 | 992.6
20 | 212.37 | 849.6 | 10.036 | 993
30 | 233.84 | 821.7 | 15 | 993.4
40 | 250.33 | 798.7 | 20.11 | 993.8
50 | 263.92 | 777.6 | 25.4 | 994.3
60 | 275.56 | 758.15 | 30.9 | 994.7
70 | 285.6 | 740.19 | 36.64 | 995.1
80 | 294.98 | 722.54 | 42.62 | 995.5
90 | 303.31 | 705.72 | 48.89 | 996
100 | 310.96 | 689.18 | 55.46 | 996.4
110 | 318.04 | 672.44 | 62.47 | 996.8
120 | 324.64 | 655.73 | 69.98 | 997.2
130 | 330.81 | 638.57 | 78.17 | 997.7
140 | 336.63 | 621.12 | 87.03 | 998.1
150 | 342.12 | 603.14 | 96.71 | 998.5
160 | 347.32 | 583.77 | 107.36 | 998.9
170 | 352.29 | 563.06 | 119.3 | 999.3
180 | 356.96 | 540.54 | 133.01 | 999.7
190 | 361.44 | 515.46 | 149.1 | 1000.1
200 | 365.71 | 485.44 | 169.3 | 1000.5
210 | 369.79 | 450.45 | 198.41 | 1001
220 | 373.7 | 378.78 | 259.74 | 1001.4
221.29 | 374.15 | 314.46 | 315 | 1001.5
ETUDE DU NIVEAU BALLON
Ps : Pression statique du ballon en bar absolu |  |  | 100 | 90 | 110 | alpha | beta
H : Distance entre les piquages en mètre |  |  | 1 | 1 | 1
h : Niveau d'eau dans le ballon
Wv : Masse volumique de la vapeur en kg/m3 |  |  | 55.46 | 48.89 | 62.47
We : Masse volumique de l'eau en kg/m3 |  |  | 689 | 705.72 | 672.44
Wo : Masse volumique de l'eau colonne de référence |  |  | 996.4 | 995.5 | 996.8
L : Distance entre le piquage et le transmetteur |  |  |  | alpha
|  |  |  | 1.0368 | 0.9628
La différence de pression du transmetteur est : |  |  |  | beta
dP = P1 - P2 |  |  |  | -0.01037 | 0.011065
avec P1 = Ps + ( Wo * L ) + ( Wo * H )
P2 = Ps + ( Wo * L ) + ( We * h ) + ( Wv * (H - h ))
dP = H * ( Wv - Wo ) + h * ( We - Wv )
| si h = 0 | dp = H * ( Wv - Wo ) = | -940.94 | -946.61 | -934.33
| si h = H | dp = H * ( We - Wo ) = | -307.4 | -289.78 | -324.36
|  |  |  | 0.6026% | -0.7025%
|  |  |  | -5.732% | 5.517%
Note on E17: Christophe COURTIAL: