# REPONSE INSTRUMEXPERT "Autoramzi"

## Mesure hydrostatique de niveau par capteur deltaP

H

h

Pot de condensation

Pour obtenir l’échelle de pression du transmetteur,

il faut :

- Calculer la pression coté HP

HP = h * ρ* g

- Calculer la pression coté BP

BP = H * ρ0* g

- Calculer ΔP= HP - BP

Les calculs sont à faire deux fois :

1/ pour le niveau bas  h = 0

2/ pour le niveau haut h = H

Généralement la ΔP( HP – BP) est négative dans les deux cas, c’est pourquoi le transmetteur devra avoir de larges possibilités de décalage de zéro.

Le problème ne se pose plus si vous utiliser des transmetteurs dit «  intelligent » ;

Autre pratique

Décalage du zéro   dz  = H * ρ0* g = 0.354 * 1000 * 9.81 = 3480 Pa

Etendue d’échelle ΔP= h * ρ* g  = 0.354 * 650 * 9.81= 2260 Pa

Hypothèse pour votre cas

H = 0.354 mètre

ρ0= 1000 kg/m 3

ρ= 650  kg/m3

| NIVEAU h | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP = h * ρ* g | 0 mbar | 5.65 mbar | 11.3 mbar | 16.95 mbar | 22.6 mbar |
| BP = H * ρ0* g | -34.8 mbar | -34.8 mbar | -34.8 mbar | -34.8 mbar | -34.8 mbar |
| ΔP= HP - BP | -34.8 mbar | -29.15 mbar | -23.5 mbar | -17.85 mbar | -12.2 mbar |