## test
KRINGNUMMER : | SOLVAY
I S VALUES EVALUATION
Barrier |  | Manufacturer | Certificate | Uo | Io | Po | Lo | Co | Ex group
Description | Type |  |  | V | mA | mW | mH | µF
Isolation Galvanique | KFD2 SD EX 1 36 | P+F | BAS 01 ATEX7251 | 25.9 | 184 | 1200 | 4.78 | 0.77
Intrinsically safe apparatus |  | Manufacturer | Certificate | Ui | Ii | Pi | Li | Ci | Ex group
Description | Type |  |  | V | mA | mW | mH | µF
Electrovanne | Type 302.1..IA.. | Asco Jouco | Ineris03 Atex0249x | 28 | 300 | 1600 | 0 | 0
Cable properties | Liycy 2*0,75 Cebeo
| manufacturers data(typical) |  | kabellengte in km
Lc mH/km | 1 |  |  |  | rapport | Lc = | 4.78
Cc µf/km | 0.11 |  |  |  | rapport |  | Cc = | 7
Total | [6 empty] | 4.78 | 7
Intrinsic safety requirements : |  | Check :
| Uo < Ui | Yes |  | 1
| Io < Ii | Yes |  |  | 1
| Po < Pi | Yes |  |  |  | 1
| Lo > Li + Lc | Yes |  |  |  |  | 1
| Co > Ci + Cc | Yes | [5 empty] | 0
Limitation à 4,7Km de l'inductance. Ok au niveau de la norme. Mais tenir compte de la chute de tension du câble pour cette longueur.

## Blad1
IS VALUES EVALUTION
Barrier |  | Manufacturer | Certificate | Uo | Io | Po | Lo | Co | Ex group
Description | Type |  |  | V | mA | mW | mH | nF
PEPPERL+FUCHS
Intrinsically safe apparatus |  | Manufacturer | Certificate | Ui | Ii | Pi | Li | Ci | Ex group
Description | Type |  |  | V | mA | mW | mH | nF
Cable properties
| manufacturers data |  | Distance km =
| Lc = mH/km |  |  |  |  | Lc =
| Cc = nF/km | [5 empty] | Cc =
Total
Intrinsic safety requirements : |  | Check :
| Uo < Ui | Yes / No
| Io < Ii | Yes / No
| Po < Pi | Yes / No
| Lo > Li + Lc | Yes / No
| Co > Ci + Cc | Yes / No