Procédure de vérification de la sécurité intrinsèque

En fait , le plus difficile est de recueillir les données en correspondance avec le matériel utilisé.

Un système de sécurité intrinsèque se compose essentiellement

    - d’un matériel à  sécurité intrinsèque installé en zone explosible

    - d’un matériel associé installé en zone sûre

    - d’un câble de liaison entre ces matériels

Transmetteur				Câble				matériel associé

EEx ia II C T4				100 m				EEx ia	IIC

Constructeur : Rosemount			Constructeur : AlCATEL		Constructeur : Pepperl + Fuchs

Type :	3051S				Type : liycy  3 x 0.75		Type : K*D2-CR-Ex130300

Certificat de conformité : BAS01ATEX1303X					Certificat de conformité :BAS00ATEX7164

Ui   =  30Vdc			Uo  = 26 V

Ii     =  300 mA 			Io    = 56 mA

Ci   =  30nF			               C =  100 NF / KM			Co   = 0,77µ F

Li   =   0 mH				L =  600 µ H / KM			Lo    = 2,82 mH

Ui   =  Tension maximale admissible			Uo  =  Tension maximale en circuit ouvert

Ii     =  Courant maximal admissible 			Io    = Courant maximal de court-circuit

Ci   =   Capacité équivalente interne						 Co  = Capacité maximale autorisé

Li   =    Inductance équivalente interne						 Lo   = Inductance maximale autorisé

On pourrait  utiliser une procédure pour la vérification de la sécurité intrinsèque de matériels tel que décrite dans un tableau « EXCEL » développé Pepperl+Fuchs

Entrée des  données

Résultats : Matériel associé

Convient  si « VRAI »