Sélection d'une barrière passive pour le SITRANS LR250

Les calculs suivants permettent de vérifier la comformité de la barrière de sécurité avec

les paramètres d'entrée sécurité intrinsèque du SITRANS LR250 :

Re-e = max. résistance de la barrière de bout en bout

Rloop = résistance de la boucle (résistance totale du câble et résistance

perçue, affichages, et/ou entrées API par ex.)

Vbarrière = valeur d'une chute de tension non linéaire associée à la barrière

1. Définir la valeur Re-e (cf. fiche technique).

2. Calculer la valeur totale de Rboucle : additioner par ex., résistance perçue +

affichages et/ou des entrées API.

3. Calculer Rfonct = Re-e + Rboucle.

4. Définir la valeur Vbarrière (cf. fiche technique) ; par ex. chute de tension provoquée

par les diodes.

5. Calculer Vfonct = Valim – Vbarrière.

Utiliser les valeurs Vfonct et Rfonct pour confirmer que l'appareil respecte les seuils

de fonctionnement (zone grise dans le graphique) Tension de la boucle/Résistance

de la boucle page 114.