Cv= 1,156 QvFRGΔPvRev=76.103.Fd.Qυ.Fp.Fl.Cv.Fp2.Fl2.Cv22,14.10−3.D4+114

Dimensionnement des fluides incompressibles

Qv = débit volumique (m3/h)

G = densité

Pv = delta-P vanne (bar)

FR = facteur dépendant du nombre de Reynolds dans la vanne

Calcul du Cv (ou Kv) dans le cas particulier : Régime laminaire dans la vanne

Facteur Fr  1

Détermination de Fr :

Calcul du nombre de Reynolds dans la vanne:

- Choix vanne à priori  Cv, Fl, Fd

- Fp = 1 si DN vanne = DN tuyauterie

- Fd : voir ci-dessous

-  = viscosité cinématique en cSt

Utilisation de la courbe Fr = f(Rev)

Calcul du Cv nécessaire

Fr			       EN 60534-2-1

Rev

Valeurs de Fd :

Fd = 1 pour les vannes simple siège à clapet en V (type V port) ou à tournant sphérique,

Fd = 0,7 pour les vannes à deux passages d'écoulement en parallèle, telles que les vannes à double siège et les vannes papillon.

NB.: si le Cv nécessaire calculé est inférieur au Cv de la vanne choisie, le calcul est à refaire avec un nouveau choix de Cv plus grand.