## Humidité
Humidité relative en fonction de Ts et Th : | [5 empty] | P.Ponthus 09/06/00
Valeurs d'entrées :
| Ts | 20 | °C | Température sèche | A | -6096.9385
| Th | 13 | °C | Température humide | B | 21.241
[5 empty] | C | -0.027112
| Constantes : |  |  |  | D | 1.674e-05
| delta | 0.62198 |  | Rapport de masse molaire | E | 2.4335
| Lo | 2501.6 | kJ/kg.°C | Chaleur latente de vaporisation de l'eau
| p | 101700 | Pa | Pression atmosphérique
Calcul intermédiaire :
| Cv(Ts) | 1.8203 | kJ/kg.°C | Chaleur massique de la vapeur d'eau à Ts
| Ca(Ts) | 1.006 | kJ/kg.°C | Chaleur massique de l'air sec à Ts |  | 101300 | P. atmosph.
| Cv(Th) | 1.8255 | kJ/kg.°C | Chaleur massique de la vapeur d'eau à Th
| Ca(Th) | 1.0059 | kJ/kg.°C | Chaleur massique de l'air sec à Th
| e(Th) | 1498.0197 | Pa | Pression de vapeur saturante à Th
| e(Ts) | 2339.2492 | Pa | Pression de vapeur saturante à Ts
| X | 0.010413 | SI
| Uw | 44.8066 | %HR | Humidité relative du milieu
|  | 44.7293 | %HR | Formule psychrométrique
Résultat en rouge :
La formule utilisée est déduite de la formule du calcul de l'humidité relative (rapport des pressions de vapeurs saturantes),
les facteurs d'augmentations ont été négligés et la valeur de la pression de vapeur saturante à la température de rosé
se déduit par la température humidite en utilisant le principe de concervation d'enthalpie en un point de fonctionnement.
Résultat en noir :
L'autre formule utilisée est celle du psychromètre (Formule psychrométrique).