| FICHE DE PRECISION ( Chaîne de mesure critique) |  |
| --- | --- |
| ASSURANCE QUALITE |  |
| température |  |
| . identification de la chaine de mesure : PYTIC5400 |  |
| . Echelle : 0 a 100 °c |  |
| · Tolérance spécifiée + ou - : 1°c |  |
| Constitution de la chaîne de mesure : |  |
| précision constructeur : | précision ramené à l'unité de |
|  | tolérance et suivant l'échelle |
| capteur norme cei 751 classe a : +- 0,35°c | 0,350 |
| ( à 100 °c ) |  |
| electronique : + - 0,1% | 0,100 |
| capt . + electroni . : + - | 0,000 |
| barrière séparation : + - 0,06% | 0,060 |
| système : + - 0,1% | 0,100 |
| afficheur : + - | 0,000 |
| étalon travail : + - 0,1°c et 0,2% | 0,300 |
| ( simulateur PT100 et générateur 4/20mA ) |  |
| erreur intrinsèque : + - | 0,324 |
| rapport : | 3,087 |
| ( doit être > à 2 ) |  |
| tolérance spécifiée : | 1,000 |