# ETUDE DU NIVEAU BALLON CHAUDIERE

## SCHEMA DE PRINCIPE

Ps : Pression statique dans le ballon

H  : Distance entre les piquages

h  : Niveau d’eau dans le ballon

v : Masse volumique de la vapeur en kg/m3

e : Masse volumique de l’eau en kg/m3

o : Masse volumique de l’eau en kg/m3, colonne de référence

L   : Distance entre le piquage et le transmetteur

La différence de pression aux bornes du transmetteur est égale à :

DeltaP = P1 – P2

Avec       P1 = Ps + oL + eh + v * (H – h )   =  Ps + oL + eh + vH - vh

P2 = Ps + o * ( L + H )                       =  Ps + oL + oH

D’ou DeltaP =   eh + vH - vh - oH

Delta P = H * (v - o) + h * (e - v )

Si h = 0              DeltaP  = H * (v - o )

Si h = H             DeltaP  = H * ( e - o )

Exemple :	Ps : Pression statique dans le ballon  en bar                                  = 100

H : Distance entre les piquages en mètre                                     = 0.5

v : Masse volumique de la vapeur en kg/m3                               = 55.4

e : Masse volumique de l’eau en kg/m3                                      = 688.4

o : Masse volumique de l’eau en kg/m3, colonne de référence   = 957.8

Si h = 0             DeltaP = 0.5 * (   55.4 – 1000 ) =  - 472.3 mmCE

Si h = H            DeltaP = 0.5 * ( 688.4 – 1000 ) =  - 155.8 mmCE

Comme vous le constatez les échelles sont négatives. Les transmetteurs ne peuvent pas faire cette mesure.

Pour contourner cette difficulté, nous allons inverser les connections du transmetteur de pression différentielle, en raccordant la chambre HP ou P1 sur la colonne de référence. Voir figure 2

La détermination des échelles est la suivante :

DeltaP = P1 – P2

Avec	  P1 = Ps + o * ( L + H )                      =  Ps + oL + oH

P2 = Ps + oL + eh + v * (H – h )   =  Ps + oL + eh + vH - vh

D’ou DeltaP = oH - eh - vH + vh

DeltaP = H * (o - v ) - h * (e - v )

On admet que le tube de longueur L est remplie d’eau à la température ambiante To et que le gradient de température le long de ce tube est négligé.

## DIMENSIONNEMENT DU TRANSMETTEUR

En posant les postulats suivant :

 Pmin ,  Pmax  échelles de pression différentielles calculées

 P’min ,  P’max  échelles de pression différentielles appliquées au transmetteur

Si h = 0           Pmin  = H * ( o - v )

Si h = H          Pmax  = H * ( o - e )

Echelle du transmetteur  = H * ( e - v )

Il faut appliquer au transmetteur de pression différentielle, un décalage du zéro  tel que :

P’min = 0 =   Pmin + 

D’ou      Décalage du zéro                           = H * ( o - v )

Echelle du transmetteur         P’  = H * ( e - v )

Exemple :	Ps : Pression statique dans le ballon  en bar                                  = 100

H   : Distance entre les piquages en mètre                                     =    0.5

v : Masse volumique de la vapeur en kg/m3                               =   55.4

e : Masse volumique de l’eau en kg/m3                                      =  688.4

o : Masse volumique de l’eau en kg/m3, colonne de référence   = 1000

Si h = 0                    Pmin   = 0.5 * ( 1000 –   55.4 ) =  472.3 mmCE

Si h = H                   Pmax  = 0.5 * ( 1000 – 688.4 ) =  155.8 mmCE

Echelle du transmetteur : P’  = 0.5 ( 688.4 –  55.4 ) =  316.5 mmCE

Décalage du zéro           :       = 0.5 ( 1000 – 55 .4 )  =  472.3 mmCE

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE T°amb SUR L’ECHELLE DU TRANSMETTEUR

Voir figures 1&2

Si la température de l’eau contenue dans les colonnes de référence A et B est différente, les masses volumiques sont aussi différentes.

Posons oA : masse volumique de l’eau contenue dans la colonne A

oB : masse volumique de l’eau contenue dans la colonne B

En reprenant le calcul de la page 2, on obtient :

DeltaP = P1 – P2

Avec	  P1 = Ps + oB * ( L + H )                      =  Ps + oBL + oBH

P2 = Ps + oAL + eh + v * (H – h )   =  Ps + oAL + eh + vH - vh

DeltaP = ( Ps + oBL + oBH ) – (Ps + oAL + eh + vH - vh )

=  oBL + oBH- oAL - eh - vH + vh

DeltaP  = L * (oB - oA ) + H * ( oB - v ) – h * (e - v )

Si h = 0           Pmin         =  L * ( oB - oA )  + H * ( oB - v )

Si h = H          Pmax         =  L * ( oB - oA ) + H * ( oB - v ) – H * (e - v )

Echelle du transmetteur      =  Pmax -   Pmin

= H * (e - v )

CONCLUSIONS

La variation de température dans les colonnes de référence :

- modifie le décalage du zéro

- n’a pas d’influence sur l’échelle du transmetteur

Exemple :

Données :	 Pression ballon : 180 bar

Masse volumique : vapeur v =  133 kg :m3

eau       e =  543 kg/m3

eau       o 20° = 1000 kg/m3

eau       o 80° = 979 kg/m3

L  =  10 mètre

H = 0.8 mètre

Calcul de l’échelle du transmetteur avec des températures identiques dans les colonnes de référence

Décalage du zéro                   = H * ( o - v )    = 0.8 * ( 1000 – 133 ) = 693.6 mmCE

Echelle du transmetteur  P’  = H * ( e - v )     = 0.8 * (   543 – 133 ) = 328.0 mmCE

Calcul de l’échelle du transmetteur avec des températures différentes : Branche A à 80°C     oA  =  979 kg/m

Branche B à 20°C     oB   = 1000 kg/m3

Décalage du zéro                   =  L * ( oB - oA )  + H * ( oB - v )

= 10 * (1000 – 979 ) + 0.8 * ( 1000 – 133 ) = 903.6 mmCE

Echelle du transmetteur  P’  = H * ( e - v )     = 0.8 * (   543 – 133 )    = 328.0 mmCE

L’erreur sur le décalage est donc de : 10 * ( 1000 – 979 ) = 210 mmCE , soit 210/693 = 30%

REMARQUES :

Pour minimiser l’erreur :

Il est conseillé de réduire le plus possible la longueur L des colonnes de référence

De regrouper les deux canalisations en un faisceau unique et à utiliser des cordons chauffants électriques avec                 régulateurs de température.

VARIATION DE LA MESURE DU NIVEAU EN FONCTION DE LA PRESSION

Soit P° la pression nominale du ballon à laquelle le transmetteur a été dimensionné.

L’équation du signal du transmetteur est l’équation de la droite de la forme y = ax + b

Avec      P’(p°)  = h* [ a(p°) + b(p°) ]  pour la pression de référence

Et          P’(p)    = h* [ a(p)   + b(p)  ]  pour une pression de quelconque

Lorsque la pression varie dans le ballon, les masses volumiques de l’eau et de la vapeur varient également et la mesure de niveau est faussée.

Lorsque a varie cela entraîne une variation de la pente.

La variation de b, c’est à dire le décalage du zéro est modifié de la façon suivante :

(p°) = H * [o - v(p°) ]

(p)   = H * [o - v(p)  ]

D’ou      (p)   = H * [v(p) - v(p°) ]

Pression différentielle :         P’(p) = H * [v(p) - v(p°) ] + h * [e(p) - v(p) ]   ( 10 )

Le but de la correction est de compenser les variations des facteurs de l’équation précédente en fonction de la pression mesurée dans le ballon.

La correction sera donc la suivante :

Coefficient alpha :

Correction de la pente, c’est à dire la variation relative de a(p) en fonction de la pression :

(p) = a(p)ρe(p°)−ρv(P°) = ρe(p)−ρv(p)ρe(p°)−ρv(p°)

Coefficient béta :

Correction du zéro, c’est à dire la variation de b(p) par rapport à la totalité du signal :

(p) = b(p)ΔP'max = H∗[ρv(p)−ρv(p°)]H∗[ρe(p°)−ρv(p°)] = ρv(p)−ρv(p°)ρe(p°)−ρv(p°)

EXEMPLES PRATIQUES

Premier exemple				                   Troisième exemple

| Hauteur 0.5m; Hauteur 0.8m. Pmin; Po; Pmax; Pmin; Po; Pmax. PRESSION STATIQUE; 80; 100; 120; PRESSION STATIQUE; 80; 180; 200. Masse volum. de la vapeur; 42.62; 55.4; 70; Masse volum. de la vapeur; 42.62; 133; 169.3. Masse volum. de l'eau; 722.5; 688.4; 655.73; Masse volum. de l'eau; 722.5; 543; 485.44. deltaP pour h=0; 478.69; 472.3; 465; deltaP pour h=0; 765.904; 693.6; 664.56. deltaP pour h=H; 138.75; 155.8; 172.14; deltaP pour h=H; 222; 365.6; 411.65. Echelle du transmetteur; 339.94; 316.5; 292.87; Echelle du transmetteur; 543.904; 328; 252.91. Coefficient alpha; 1.0741; 1; 0.9253; Coefficient alpha; 1.65824; 1; 0.7991. coefficient béta; -0.0202; 0; 0.0231; coefficient béta; -0.2204; 0; 0.1799. ### Deuxième exemple; ### Quatrième exemple. Hauteur 0.5m; Hauteur 0.4m. Pmin; Po; Pmax; Pmin; Po; Pmax. PRESSION STATIQUE; 90; 100; 110; PRESSION STATIQUE; 20; 60; 80. Masse volum. de la vapeur; 48.8; 55.4; 62.5; Masse volum. de la vapeur; 10.14; 30.9; 42.62. Masse volum. de l'eau; 705.3; 688.4; 671.7; Masse volum. de l'eau; 849.6; 758.15; 722.54. deltaP pour h=0; 475.6; 472.3; 468.75; deltaP pour h=0; 395.944; 387.64; 382.95. deltaP pour h=H; 147.35; 155.8; 164.15; deltaP pour h=H; 60.16; 96.74; 110.98. Echelle du transmetteur; 328.25; 316.5; 304.6; Echelle du transmetteur; 335.784; 290.9; 271.97. Coefficient alpha; 1.0371; 1; 0.9624; Coefficient alpha; 1.15429; 1; 0.9349. coefficient béta; -0.0104; 0; 0.0112; coefficient béta; -0.0285; 0; 0.0161. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

VERIFICATION DU CALCUL DE CORRECTION

Le niveau ballon est à une hauteur 0.25 et à la pression à 90 bar.

Le transmetteur de niveau a été réglé pour une pression de 100bar.

En appliquant la formule ( 10 ), on calcule les pressions différentielles pour h=0.25 P°=100 et P=90 bar

Pression différentielle :         P’(p) = H * [v(p) - v(p°) ] + h * [e(p) - v(p) ]

On obtient :		P’(100) = 0.5 * ( 55 .8 – 55.8 ) + 0.25 * ( 688.5 – 55.4 ) = 158.25

P’(90)   = 0.5 * ( 48 .8 – 55.8 ) + 0.25 * ( 705.3 – 48.8 ) = 160.80

Le transmetteur a été réglé pour une échelle de 316.5 donc :

- le signal attendu est de 158.25 / 316.5 = 0.5

- le signal réel est de        160.8   / 316.5 = 0.5080

 = ρe(90)−ρv(90)ρe(100)−ρv(100) = 705.3−48.8688.4−55.4 = 656.5633 = 1.0371

 = ρv(90)−ρv(100)ρe(100)−ρv(100) = 48.8−55.4688.4−55.4 =  −6.3633  = -0.01

Scorrigé = Sréelα−β = 0.50801.0371+0.01 = 0.4998 pour 0.5

Effectuer le même calcul pour P=110

DETERMINATION DES COEFFICIENTS ALPHA & BETA PAR UNE METHODE GRAPHIQUE

Pour les personnes, que les calculs rebutent, vous trouverez ci-dessous, une méthode graphique.

Pour cela vous allez utiliser les graphiques des pages suivantes.

1/ Fixer la pression de calcul de l’échelle du transmetteur P°

2/ Fixer les pressions mini & maxi entre lesquelles la correction de niveau sera appliquée.

3/ Sur le graphe, choisir la courbe P°

4/ Déterminer le point A pour P° = Ps (lue sur l’axe des X )

Pour P° = Ps     = 1 &  = 0

5/ Déterminer le point B pour Ps mini qui coupe la courbe P°

6/ Lire la valeur du coefficient  ou  sur l’axe des Y

7/ Déterminer le point C pour Ps mini qui coupe la courbe P°

8/ Lire la valeur du coefficient  ou  sur l’axe des Y

Exemple :

P° = 100 bar ; Ps min = 80 bar ; Ps max = 120 bar

MISE EN PLACE :

Dans la pratique pour réaliser le schéma ci-dessous, il faudra utiliser les modules suivants :

- 1 module diviseur

- 1 module additionneur

- 2 modules caractèriseur ou générateur de fonction

En général dans tous les régulateurs et les SNCC, les mesures analogiques 4 à 20 mA sont convertis en un signal normalisé

de 0 à 1 ou 0 à 100%.

Exemple de Coefficients correctifs des générateurs de fonction pour le troisième exemple de la page 5

|  | Correction de la pente |  |  | Decalage de zéro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSION | E en % | Coefficient |  | E en % | Coefficient |
| 80 | 0.0 | 1.65 |  | 0.0 | -0.22 |
| 90 | 8.3 | 1.59 |  | 8.3 | -0.19 |
| 100 | 16.7 | 1.52 |  | 16.7 | -0.17 |
| 110 | 25.0 | 1.46 |  | 25.0 | -0.15 |
| 120 | 33.3 | 1.39 |  | 33.3 | -0.13 |
| 130 | 41.7 | 1.33 |  | 41.7 | -0.11 |
| 140 | 50.0 | 1.26 |  | 50.0 | -0.09 |
| 150 | 58.3 | 1.20 |  | 58.3 | -0.06 |
| 160 | 66.6 | 1.13 |  | 66.6 | -0.04 |
| 170 | 75.0 | 1.07 |  | 75.0 | -0.02 |
| 180 | 83.3 | 1.00 |  | 83.3 | 0.00 |
| 190 | 91.6 | 0.90 |  | 91.6 | 0.09 |
| 200 | 100.0 | 0.80 |  | 100.0 | 0.18 |

AUTRE DEMONSTRATION GRAPHIQUE POUR COMPRENDRE LA NECESSITE DE CORRIGER LA MESURE DU NIVEAU BALLON EN FONCTION DE LA PRESSION STATIQUE

A l’aide des formules (     ) page 2, nous allons calculer les échelles du transmetteur de pression différentielle dans les deux cas suivants :

1/ Pression atmosphérique = 1 bar absolu :

H  = 1 m		 Pmin  = H * ( o - v )	= 1* ( 992.2 - 0.59 )    = 991.6 mmCE	POINT A

o = 992.2 kg/m3               Pmax  = H * ( o - e ) = 1* ( 992.2 – 957.8 ) =   34.4 mmCE          POINT B

e = 957.8 kg/m3  	Echelle du transmetteur

v =    0.59 kg/m3		= H * ( e - v )	 = 1* (957.8 – 0.59 )   =  957.2 mmCE

2/ Pression statique ballon = 200 bars absolus :

H  = 1 m		 Pmin  = H * ( o - v )	= 1* ( 992.2 – 169.3 )   =  822.9 mmCE       POINT C

o = 992.2 kg/m3               Pmax  = H * ( o - e ) = 1* ( 992.2 – 485.4 )   =  506.7 mmCE        POINT D

e = 485.44 kg/m3  	Echelle du transmetteur

v = 169.3 kg/m3		= H * ( e - v )	 = 1* (485.4 – 169.3 )   =  316.2 mmCE

Plaçons les POINTS A,B,C & D sur le graphique ci-dessous, qui représente la variation de signal de sortie du transmetteur en fonction de la pression différentielle.

La droite AB représente la variation du signal de sortie du transmetteur ajusté pour un calcul de son échelle à la pression atmosphérique.

La droite CD représente la variation du signal de sortie du transmetteur lorsque la pression statique dans le ballon sera de

200 bars.

ON CONSTATE LES POINTS SUIVANTS :

1/ lorsque le niveau sera de h = 0, la pression différentielle est de 822.9 mmCE, ce qui correspond à un signal de sortie de 17%.

2/ lorsque le niveau sera de h = H, la pression différentielle sera de 506.7 mmCE, ce qui représente qu’une partie de l’échelle du transmetteur.

Par un artifice de calcul, nous allons donc ramener le POINT C au POINT A et le POINT D au POINT B.

AUTRE SOLUTION POUR LA MESURE NON LINEAIRE DU NIVEAU

En repartant de la figure 2 page 1 et de la formule établie page2 :

DeltaP = H * (o - v ) + h * (e - v )

Que l’on peut écrire : P = h * ( e - v ) – H*v + H*o

H o étant constant on l’appellera C1

Si on considère l’évolution la mesure du niveau, on peut écrire que :

h = ΔP−Hρv+C1ρe−ρv

Comme précédemment, on constate que la mesure de niveau du ballon en fonction de la pression statique dans le ballon doit être corrigée par une correction sur le décalage du zéro et une correction de la pente.

.

Pour une correction de 1 à 200 bars, les coefficients suivants seront  placés dans les générateurs de fonctions :

| PRESSION | Décalage de zéro |  | Correction de la pente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| en bar abs. | E en % | Coefficient | E en % | Coefficient |
| 1 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 1 |
| 20 | 10.0 | 0.0095 | 10.0 | 0.8395 |
| 40 | 20.0 | 0.0197 | 20.0 | 0.7786 |
| 60 | 30.0 | 0.0306 | 30.0 | 0.7273 |
| 80 | 40.0 | 0.0424 | 40.0 | 0.6799 |
| 100 | 50.0 | 0.0553 | 50.0 | 0.6337 |
| 120 | 60.0 | 0.0700 | 60.0 | 0.5857 |
| 140 | 70.0 | 0.0872 | 70.0 | 0.5340 |
| 160 | 80.0 | 0.1077 | 80.0 | 0.4764 |
| 180 | 90.0 | 0.1335 | 90.0 | 0.4075 |
| 200 | 100.0 | 0.1700 | 100.0 | 0.3161 |

ETUDE DU NIVEAU A GLACE SUR BALLON CHAUDIERE

Ps : Pression statique dans le ballon

H  : Distance entre les piquages

h  : Niveau lu sur le niveau à glace

h’ : Niveau réel dans le ballon

v : Masse volumique de la vapeur saturée en kg/m3

e : Masse volumique de l’eau en kg/m3

o : Masse volumique de l’eau en kg/m3, colonne de référence

Pression hydrostatique exercée au point C dans le ballon

P1 = Ps + h’e +  ( H – h’) * v

Pression hydrostatique exercée au point C dans le niveau à glace

P2 = Ps + h o + ( H – h ) * v

Mais P1 = P2

Donc :              Ps + h’e +  ( H – h’) * v  =  Ps + h o + ( H – h ) * v

Ps + h’e  + Hv  - h’v  = Ps + h o + Hv - hv

En simplifiant   h’*( e - v ) = h * ( o - v )

D’ou l’on détermine que le niveau réel h’ dans le ballon est égale à :

h’ = h * [ ( o - v ) / ( e - v ) ] = h * ( ρo−ρvρe−ρv )

Ou  pour obtenir un niveau h’ dans le ballon, il faudra lire une hauteur h sur le niveau à glace :

h = h’ * [ ( e - v ) / ( o - v ) ]

Exemple :	Ps : Pression statique dans le ballon  en bar                                  = 100

H   : Distance entre les piquages en mètre                                     = 0.5

v : Masse volumique de la vapeur en kg/m3                               = 55.4

e : Masse volumique de l’eau en kg/m3                                      = 688.4

## o : Masse volumique de l’eau en kg/m3, colonne de référence  =  957.8

h   : hauteur lue sur le niveau à glace en mm                                =  250

Niveau réel dans le ballon pour une lecture de 200 mm sur le niveau à glace

h’ = 200 * [ ( 958 – 55.4 ) / ( 688.4 – 55.4 ) ] =  200 * 1.42  = 284 mm

Nous constatons que l’indication d’un niveau à vue est toujours inférieure au niveau réel, et qu’il est de 284 mm environ au-dessus de la prise inférieure, soit 84 mm d’erreur ou 42%.

Si l’on veut un niveau réel de 270 mm dans le ballon, il faudra lire sur le niveau à glace :

h  = 270 * [ ( 688.4 – 55.4 ) / ( 958 – 55.4 ) ] = 250 * 0.7     = 175 mm

Le graphique ci-dessous, permet de connaître le niveau réel dans le ballon :

Exemple :

Lecture sur le niveau à glace = 180 mm

Pression dans le ballon          =   60 bar

Température niveau à glace   = 150°C

Coefficient lu sur le graphe   =  1.21

##### Niveau réel dans le ballon   =   180 * 1.21 = 217 mm

#### REMARQUES

Pour minimiser l’erreur,

- il est conseillé de calorifuger le niveau à glace.

- De placer un dispositif de réchauffage régulé, surtout pour les chaudières extérieures.

Pour avoir une indication correcte, il faut purger abondamment les 2 prises eau et vapeur du niveau à vue, puis faire rapidement la lecture.