# ESTIMATION DU DEBIT EN FONCTION DE LA POSITION DE LA VANNE

Pour résoudre votre problème, je repartirais des formules de calcul des coefficients Cv des vannes de régulation pour les gaz :

Cv = Q295*G∗TΔP(P1+P2)

Avec

Cv : coefficient de vanne

Q   : débit de gaz en Nm3/h

G   : densité par rapport à l’air

T   :  température en °Kelvin

P1 :  pression amont en bars abs.

P2 :  pression aval en bars abs.

ΔP : différence de pression amont aval

D’ou

Q = 295 * Cv *ΔP(P1+P2)1G∗T

En considérant que :

- la pression amont de la vanne est donnée par PI-8101

- la pression aval de la vanne est donnée par PI-8100

- la température du gaz est donnée par TI-8101

je créerai un bloc de calcul dans votre SNCC(système numérique de contrôle commande)

Q (Nm 3/h) = 295* ( 52 * position vanne100) * (PI 8101−PI 8100)∗(PI 8101+PI 8100 0.724∗(273.15+TI 8101)

52 = Cv de la vanne ouverte à 100%

0.724 = densité du gaz

Ceci pour une vanne avec une caractéristique linéaire

Pour une vanne à égal pourcentage ou exponentielle la position vanne s’exprimera par

EXP(position vanne/21.69)-1

Vous obtiendrez les graphes de la page suivante

Caractéristique linéaire

Caractéristique égal pourcentage

Tout ceci sous réserve que vos prises de pression amont et aval ne soient pas trop éloignées de la vanne de régulation.

Vous trouverez ci-dessous le calcul de la vanne