SYSTEMES ANTI-POMPAGE POUR TURBO-COMPRESSEURS

# GENERALITES :

# La figure 1 montre les caractéristiques générales des compresseurs centrifuges et axiaux.

Sur cette figure la différence de pression (Δp) entre la pression d’aspiration Pasp et la pression de refoulement Pref du compresseur est représentée en fonction de la pression différentielle (h) engendrée par un organe déprimogène monté sur l'aspiration ou de (h/T) quotient de cette différentielle par la température absolue en °K, à l'aspiration, (h) et (h/T) sont proportionnelles au carré du débit-volume.

Cette relation est utilisée parce qu'elle est plus proche de la linéarité que la relation débit/différence pression refoulement/pression aspiration (Δp).

Quel que soit le type de compresseur, si le point de fonctionnement de coordonnées (Δp) et (h) ou (h/T) passe à gauche de la courbe de pompage, il se trouve dans la zone de pompage.

Dans cette région, le fonctionnement d'un compresseur devient instable et des pulsations, suffisamment violentes peuvent causer des avaries au compresseur, se produisent.

Par ailleurs, il est souhaitable de fonctionner au voisinage de la courbe de pompage, le fmeilleur rendement étant généralement obtenu dans cette zone.

La régulation anti-pompage est obtenu en ouvrant automatiquement, et avec le maximum de rapidité, une vanne assurant la recirculation du gaz dans le compresseur à l'approche du point de pompage ;  le point de fonctionnement retourne, alors, dans la zone de non-pompage.

Sur la figure 1, un exemple de courbe (Δp) en fonction de (h) ou (h/T),  avec le compresseur tournant à vitesse constante, est donné par la courbe C pour un compresseur centrifuge et par la courbe A pour un compresseur axial. Le point de fonctionnement normal peut se déplacer suivant la demande, mais doit toujours rester a quelque distance à droite du point de pompage.

Une régulation complète doit maintenir le point de fonctionnement, durant le démarrage, sur la courbe de consigne jusqu'à l'intersection de celle-ci avec la courbe de vitesse. Ce résultat serait obtenu en fermant progressivement la vanne de recirculation.

b     décalage de la droite

Figure 1

C   :Exemple de courbe de vitesse – compresseur centrifuge

### A   :Exemple de courbe de vitesse – compresseur axial

### CE :courbe de vitesse limite- compresseur centrifuge

AE:courbe de vitesse limite- compresseur axial

## Une fois la vitesse de fonctionnement atteinte, la vitesse du compresseur reste normalement constante et le point de fonctionnement se déplace, lors des variations débit, sur la courbe correspondant à cette vitesse, en restant toujours à droite du point de pompage.

. Dans ces conditions, le système reste à l'extérieur de la bande proportionnelle de régulation automatique et la vanne de recirculation est fermée. Si le point de fonctionnement se rapproche du point de pompage, il est nécessaire,  comme expliqué précédemment, d'ouvrir la vanne de recirculation suffisamment vite pour éviter le pompage.

(Cette action peut aussi être nécessaire durant le démarrage).

Ce document FOXBORO date de juin 1965, la régulation anti-pompage était réalisée avec un régulateur pneumatique.

Les problèmes à résoudre dans un régulateur anti-pompage sont les suivants :

1/ Mesure de débit avec un organe déprimogène

1/1 La mesure de débit effectuée soit avec une plaque à orifice ou une sonde ANNUBAR est très bruitée. Il est donc recommandé de placer un filtre sur cette mesure.

##### Solutions :

Le filtre utilisé est  un filtre passe-bande, ce qui permet de ne pas dégrader l’amplitude du signal de mesure lui-même.

1/2 L’élément déprimogéne étant calculé a une pression et une température déterminées, si ces deux derniers varient il faudra effectuer une correction de débit en pression et température et même parfois déterminer le coefficient de compréssibilité Z pour les gaz non-parfaits.

##### Solutions :

On utilisera un correcteur d’état (correction du débit en fonction de la pression et de la température) Voir Annexe 2

On calculera le coefficient de compréssibilité Z en fonction de la pression et de la température

Exemple pour le gaz naturel

#### Z = [0.9976 – (0.002801 * Pasp)]+[((0.00002397*Pasp)-0.00004224 )]*T

2/ Détermination de la consigne

2/1 Sur la figure 1, on voit que le point de fonctionnement ne doit pas passer dans la zone de pompage (à gauche de la courbe de pompage), pour cela on fixera une courbe de consigne en fonction de la Δp et du débit.

Cette courbe peut être une droite ΔP = Pref – Pasp = a Q² + b

a = pente de la droite

b = décalage de la droite

Solutions :

###### Exemple : Pression aspiration    Echelle transmetteur 30 à 70 bars

###### Pression refoulement Echelle transmetteur 40 à 80 bars

Pression différentielle donnée par la sonde ANNUBAR 0 à 426 mmCE

( voir annexe 1)

delta P = 50 bars

a = pente de la droite = 50426= 0.1173

b = peut être fixe ou réglable par l’opérateur

2/2 Si la courbe de consigne n’est pas une droite nous utiliserons un « caractériseur » ou un « générateur de fonction » pour se rapprocher le plus possible de la caractéristique fournie par le constructeur de turbo-compresseur.

2/3 La valeur de la consigne sera limitée

3/ Calcul de l’écart Mesure/Consigne

3/1 Un différenciateur permet d’obtenir l’écart Mesure-Consigne.

4/ Régulation asymètrique

Les rapidités de réaction de la vanne « by-pass » doivent être différentes selon que l’on ouvre ou que l’on ferme cette dernière.

Lors de l’ouverture, la vanne doit s’ouvrir très rapidement , en effet cela correspond à l’approche de la limite de pompage. Il faut donc réagir vite pour ne pas se retrouver dans la zone de fonctionnement critique.

Au contraire, la vanne doit être beaucoup plus progressive à la fermeture si l’on veut éviter « les coups de béliers »  dans l’installation.

Afin de tenir compte de la différence de rapidité de réaction à obtenir sur la vanne, le régulateur gère automatiquement le choix des paramètres PID selon le sens de l’écart Consigne-Mesure.

Solutions :

Il faut que le bloc PID de votre régulateur possède une entrée pour un gain variable.

Les valeurs de Consigne et Mesure sont envoyées dans le comparateur.

.Si le signal est supérieur à 0 le gain G1 est envoyé à l’entrée GAIN du bloc PID

Si le signal est inférieur à 0 le gain G2 est envoyé à l’entrée GAIN du bloc PID

Le coefficient PL18 fixé à 1 ou –1 permet de changer le sens d’action du régulateur (Direct ou Inverse)

5/ Régulation avec désaturateur d’intégrale

En fonctionnement normal la vanne de by-pass restera fermée très longtemps.

La sortie du régulateur partira à la saturation.

Lorsque la mesure rejoindra la consigne il faudra beaucoup de temps pour ramener la valeur de la sortie vanne.

Solutions :

Choisir un constructeur qui propose cette fonction dans le bloc PID

ANNEXE 1

ANNEXE 2

pour la regulation anti-pompage ne pas utiliser la fonction extraction de racine carrée