## Sheet1
Flow gas in Fuel gas scrubber DS-810
FQ1-8101
|  |  | 34.3 | degC | 21.2 | bar |  |  |  | 8485.1887 | Sm3/h
Echangeur
|  |  |  | 23 | degC |  |  | 21.2 | bar
|  | 50 | %
|  |  |  | 8916.7525 | Sm3/h
|  |  |  | FQ-8101 |  |  |  | 26.8 | %
| 40 | bar
[11 empty] | 3.5 | bar
[10 empty] | 20 | % | FQ2-8101
[12 empty] | 431.5638 | Sm3/h
Controle cv vanne PV1-8100
Caracteristique vanne PV1-8100
|  |  | Débit aux conditions normales = | 11000 | Nm3/h |  |  |  |  | Vanne mark one 3"
|  |  | Pression amont (P1): | 40 | bar |  |  |  |  | CV : | 52
|  |  | Pression aval (P2): | 24 | bar | [11 empty] | lineaire | parabolique | racine carrée | exponentielle | logarythmique | lineaire
|  |  | Température : | 23 | degC |  |  |  |  | Caracteristique : =%
|  |  | Masse volumique : | 0.93613 | kg/m3 | Densite = | 0.724 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rapport cP/cV (g): | 1.27 | (rapport des chaleurs massiques a 15 degC) | [5 empty] | Ouverture vanne |  | Courbe Caracteristique =% | X=dPi/dPmax | Caracteristique installee | CV | 5 | 0.25 | 22.3607 | 0.25926 | 38.9076 | 5
|  |  | Facteur de compressib. (Z): | 0.887 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 31.6228 | 0.58573 | 52.0696 | 10
|  |  | deltaP Vanne = | 16 | bar | [5 empty] | 5 |  | 0.25926 | 12 | 0.89806 | 0.46699 | 15 | 2.25 | 38.7298 | 0.99683 | 60.206 | 15
|  |  | Calcul DP critique = | 28 | bar | [5 empty] | 10 |  | 0.58573 | 12 | 2.0286 | 1.0549 | 20 | 4 | 44.7214 | 1.5145 | 66.111 | 20
|  |  | Taux de détente X = | 0.4 | [6 empty] | 15 |  | 0.99683 | 12 | 3.4512 | 1.7946 | 25 | 6.25 | 50 | 2.1664 | 70.7487 | 25
|  |  | Taux de détente critique Xc = | 0.635 | [6 empty] | 20 |  | 1.5145 | 12 | 5.2399 | 2.7247 | 30 | 9 | 54.7723 | 2.9873 | 74.5681 | 30
|  |  | Taux d'expansion Y = | 0.79003 | [6 empty] | 25 |  | 2.1664 | 12 | 7.4854 | 3.8924 | 35 | 12.25 | 59.1608 | 4.0211 | 77.8151 | 35
|  |  | Xt : | 0.7 | Estimation | [5 empty] | 30 |  | 2.9873 | 12 | 10.298 | 5.355 | 40 | 16 | 63.2456 | 5.3228 | 80.6392 | 40
|  |  | CV max calc = | 19.2155 | [6 empty] | 35 |  | 4.0211 | 12 | 13.8072 | 7.1798 | 45 | 20.25 | 67.082 | 6.9621 | 83.1379 | 45
[11 empty] | 40 |  | 5.3228 | 12 | 18.1581 | 9.4422 | 50 | 25 | 70.7107 | 9.0263 | 85.3785 | 50
[11 empty] | 45 |  | 6.9621 | 12 | 23.499 | 12.2195 | 55 | 30.25 | 74.162 | 11.6257 | 87.4094 | 55
[11 empty] | 50 |  | 9.0263 | 12 | 29.9545 | 15.5763 | 60 | 36 | 77.4597 | 14.8989 | 89.2665 | 60
[11 empty] | 55 |  | 11.6257 | 12 | 37.576 | 19.5395 | 65 | 42.25 | 80.6226 | 19.0208 | 90.9772 | 65
[11 empty] | 60 |  | 14.8989 | 12 | 46.2706 | 24.0607 | 70 | 49 | 83.666 | 24.2113 | 92.5629 | 70
[11 empty] | 65 |  | 19.0208 | 12 | 55.7277 | 28.9784 | 75 | 56.25 | 86.6025 | 30.7475 | 94.0407 | 75
[11 empty] | 70 |  | 24.2113 | 12 | 65.3961 | 34.006 | 80 | 64 | 89.4427 | 38.9783 | 95.4243 | 80
[11 empty] | 75 |  | 30.7475 | 12 | 74.5746 | 38.7788 | 85 | 72.25 | 92.1954 | 49.3429 | 96.7249 | 85
[11 empty] | 80 |  | 38.9783 | 12 | 82.6146 | 42.9596 | 90 | 81 | 94.8683 | 62.3945 | 97.9521 | 90
[11 empty] | 85 |  | 49.3429 | 12 | 89.1247 | 46.3448 | 95 | 90.25 | 97.4679 | 78.8299 | 99.1136 | 95
[11 empty] | 90 |  | 62.3945 | 12 | 94.0421 | 48.9019 | 100 | 100 | 100 | 99.5263 | 100.2161 | 100
[11 empty] | 95 |  | 78.8299 | 12 | 97.5543 | 50.7282
[11 empty] | 100 |  | 99.5263 | 12 | 99.9603 | 51.9793
[17 empty] | CV= | 0
[11 empty] | CV vs PosVan | 4.6937 | Caracteristique : =%
[11 empty] | CV vs PosVan | 15.5763 | Caracteristique installee
Caracteristique vanne PV-8102
Vanne fischer type ET 2" * 1"5/16
|  | Controle cv vanne PV-8102 | [7 empty] | CV | 24.3
|  |  | Débit aux conditions normales = | 431 | Sm3/h |  |  |  |  | Caracteristique : =%
|  |  | Pression amont (P1): | 23.5 | bar | [6 empty] | cv
|  |  | Pression aval (P2): | 3.5 | bar | [5 empty] | Ouverture vanne |  | Courbe Caracteristique =% | X=dPi/dPmax | Caracteristique installee | CV
|  |  | Température : | 34.3 | degC | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  | Masse volumique : | 0.93613 | kg/m3 | Densite = | 0.724 |  |  |  | 5 |  | 0.25926 | 10 | 0.81981 | 0.19921
[11 empty] | 10 |  | 0.58573 | 10 | 1.8519 | 0.45002
|  |  | Rapport cP/cV (g): | 1.27 | (rapport des chaleurs massiques a 15 degC) | [5 empty] | 15 |  | 0.99683 | 10 | 3.1509 | 0.76566
|  |  | Facteur de compressib. (Z): | 0.887 | 0.887 | [5 empty] | 20 |  | 1.5145 | 10 | 4.7844 | 1.1626
|  |  | deltaP Vanne = | 20 | bar | [5 empty] | 25 |  | 2.1664 | 10 | 6.8364 | 1.6613
|  |  | Calcul DP critique = | 18.8 | bar | [5 empty] | 30 |  | 2.9873 | 10 | 9.4091 | 2.2864
|  |  | Taux de détente X = | 0.85106 | 0.856 | [5 empty] | 35 |  | 4.0211 | 10 | 12.6243 | 3.0677
|  |  | Taux de détente critique Xc = | 0.72571 | [6 empty] | 40 |  | 5.3228 | 10 | 16.6217 | 4.0391
|  |  | Taux d'expansion Y = | 0.60909 | 0.666 | [5 empty] | 45 |  | 6.9621 | 10 | 21.5509 | 5.2369
|  |  | Xt : | 0.8 | Estimation | [5 empty] | 50 |  | 9.0263 | 10 | 27.5514 | 6.695
|  |  | CV max calc = | 1.1611 | [6 empty] | 55 |  | 11.6257 | 10 | 34.7129 | 8.4352
[11 empty] | 60 |  | 14.8989 | 10 | 43.0134 | 10.4523
[11 empty] | 65 |  | 19.0208 | 10 | 52.2421 | 12.6948
[11 empty] | 70 |  | 24.2113 | 10 | 61.9467 | 15.053
[11 empty] | 75 |  | 30.7475 | 10 | 71.4698 | 17.3671
[11 empty] | 80 |  | 38.9783 | 10 | 80.1104 | 19.4668
[11 empty] | 85 |  | 49.3429 | 10 | 87.3462 | 21.2251
[11 empty] | 90 |  | 62.3945 | 10 | 92.9733 | 22.5925
[11 empty] | 95 |  | 78.8299 | 10 | 97.0863 | 23.592
[11 empty] | 100 |  | 99.5263 | 10 | 99.9523 | 24.2884
[11 empty] | CV vs PosVan | 0.36803 | Caracteristique : =%
[11 empty] | CV vs PosVan | 1.1626 | Caracteristique installee
Note on E42: ngx0131: A 0 degC et P atm
Note on E43: ngx0131: Donnee internet
Note on E46: ngx0131: Xt*Pgaz1
Note on E47: ngx0131: X = DPv / P1
Note on E48: ngx0131: Xc = Fgamma * Xt = limite de X pour le gaz passant dans la vanne.
Note on E49: ngx0131: Y est compris entre 0,667 (quand X = Xc) et 1 (en théorie quand DPv = 0)
Note on E78: ngx0131: A 0 degC et P atm
Note on E83: ngx0131: Xt2*Pgaz1.2
Note on E84: ngx0131: X = DPv / P1
Note on E85: ngx0131: Xc = Fgamma * Xt = limite de X pour le gaz passant dans la vanne.
Note on E86: ngx0131: Y est compris entre 0,667 (quand X = Xc) et 1 (en théorie quand DPv = 0)
Note on H42: ngx0131: Densité du gaz Air = 1 Densité = masse volumique / 1,293
Note on H78: ngx0131: Densité du gaz Air = 1 Densité = masse volumique / 1,293
PV1-8100
GAS FROM TURRET
TI-8101
EC-810
PI-8101
POWER GENERATION
TI1-8101
PI-8100
PI-8102
HEATERS
IG GENERATORS
PV-8102
PI-8101
Condensats
to vent scrubber
LT-8101
DS-810
Caracteristique Reel Mark one

## Sheet2
Dimensionnement de la vanne
Temperature (degC) | 15
pression amont (Bar abs) | 30
pression aval (Bar abs) | 24
debit (Nm3/h) | 11000
Ouverture vanne | 75
CV | 30.3