## Page calcul
SYSTEME DE SECURITE INTRINSEQUE
Données relatives à la zone
[12 empty] | ZONE EXPLOSIBLE | ZONE NON EXPLOSIBLE
|  | Zone : |  | 1 - gaz (II 2 G)
|  | Groupe de gaz : |  | IIB
|  | Clas. température : |  | T3
|  | Données relatives à l'instrument |  |  |  |  | Données relatives au câble | [6 empty] | Données relatives à la source
|  | Instrument : |  |  |  |  | Type : |  | IP 0,5 EGFA |  |  |  |  | Source : |  | Barrière S.I.
|  | Constructeur : | [6 empty] | IP 0,9 EGFA |  |  |  |  | Constructeur :
|  | Type : | [11 empty] | Type :
|  | N°certificat : | [11 empty] | N°certificat :
|  | Organisme : | [11 empty] | Organisme :
|  | Classification : | [11 empty] | Classification :
|  | Ui | 26 |  | V |  | lg | 100 |  |  | m |  |  | Uo | 17.6 |  |  | V
|  | Ii | 152 |  | mA | [8 empty] | Io | 124 |  |  | mA
|  | Pi | 1 |  | W | [8 empty] | Po | 0.546 |  |  | W
|  | Ri | 43.2825 |  | Ω |  | Rc | 37.5 |  |  | Ω/km |  |  | Ro | 35.5 |  |  | Ω
|  | Ci | 0 |  | nF |  | Cc | 160 |  |  | nF/km |  |  | Co | 300 |  |  | nF
|  | Li | 0 |  | mH |  | Lc | 0.36 |  |  | mH/km |  |  | Lo | 2.2 |  |  | mH
[7 empty] | Longueur maximale | 1875 |  |  | m |  |  | source |  |  | linéaire
Valeurs linéaires pour source non linéaire
Analyse matériel (BON ou MAUVAIS)
[14 empty] | UL |  |  |  | V
|  | Conformité de l'instrument par rapport à la zone : |  |  |  | BON | [7 empty] | IL |  |  |  | mA
|  | Conformité de la source par rapport à la zone |  |  |  | BON | [7 empty] | RL |  |  |  | Ω
Résultats
|  | Vis à vis de la tension : |  |  |  | BON |  |  | CONCLUSION :
|  | Vis à vis de l'intensité : |  |  |  | BON |  |  | Le système | est de SECURITE INTRINSEQUE :
|  | Vis à vis de la longueur : |  |  |  | BON |  | - le mode de protection du système est (ia ou ib) :
- le groupe de gaz et le classement en température de la boucle est :
Observations :